华能长春热电厂氨区重大危险源综合治理项目EPC工程

泵

技术规范书

询价单位：西安西热锅炉环保工程有限公司

2023年 2月

目 录

1.	前言	3

1.1.	概述	3

1.2.	投标方的职责	3

2.	相关资料	3

2.1.	规范和标准	3

2.2.	优先顺序	4

3.	供货范围	4

3.1.	概述	4

3.2.	范围	4

3.3.	材料	4

3.4.	保证	5

4.	工作环境	5

4.1.	环境数据	5

4.2.	交通运输	5

4.3.	工程地质	5

4.4.	机组规模	6

4.5.	技术要求	6

4.6.	机组的自动安全保护功能	7

4.7.	产品质量保证	7

4.8.	使用寿命	7

5.	备件	8

6.	检验、试验和证书	8

6.1.	检验机构	8

6.2.	检验项目和试验内容	8

6.3.	证书	8

6.4.	标牌	8

7.	性能保证	9

8.	运输及装卸	9

8.1.	运输要求	9

8.2.	装卸要求(大件设备)	9

9.	文件图纸和数据要求	9

10.	到货时间要求	10

# 前言

## 概述

本项目适用于华能长春热电厂氨区重大危险源综合治理项目EPC工程，本规格书阐述了对尿素溶解泵、尿素溶液输送泵、疏水泵、废水泵、减温泵的设计、制造、检验、供货及运输保护等的最低要求。

## 投标方的职责

投标方应对尿素溶解泵、尿素溶液输送泵、疏水泵、减温泵的设计、制造、供货、检验和试验负有全部责任，保证所提供的泵满足本规格书的要求及本规格书中所提及的标准、规范的要求。

# 相关资料

## 规范和标准

所用标准应为最新版本，应包括但不限于：

- GB/T5226.1-2019  《工业机械电气设备第一部分：通用技术条件》

- GB/T755-2019     《旋转电机定额和性能》

- SHJ3019-2003     《石油化工企业仪表配管配械设计规范》

- SHJ3521-1999     《石油化工企业仪表工程施工技术规范》

- GB50093-2013     《自动化仪表工程施工及验收规范》

- GB50235-2019     《工业金属管道工程施工规范》

- GB50236-2019     《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

- GB4208—2017   《外壳防护等级的分类》

- GB755-2008     《旋转电机定额和性能》

- GB/T997-2022    《旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类》

- GB4208—2017    《外壳防护等级的分类》

- GB10068-2020    《旋转电动机振动测定方法及限值》

- GB10069-200    《旋转电动机噪音测定方法及限值》

- GB/T 4942.1-2016 《电机外壳保护等级》

- JB/T6204-2002    《高压交流电机定子线圈及绕组绝缘耐电压试验规范》

- JB/T5811-2007     《交流低压电机成型绕组匝间绝缘试验方法及限值》

- GB19517-2009     《国家电气设备安全技术规范》

- GB/T13306-2001   《标牌》

- GB/T13384-2008   《机电产品包装通用技术条件》

- HG20592～20635-2009 《钢制管法兰、垫片、紧固件》

## 优先顺序

以上标准规范均以最新发布的版本为准，有重复按要求高的标准执行。

若本规格书与有关的其它规格书、数据表、图纸以及上述规范和标准出现相互矛盾时，应遵照下列优先次序执行：

- 技术参数

- 本规格书及其附属文件提及规范和标准

- 国家及行业有关标准及其它供参考的规格书

对于不能妥善解决的矛盾,投标方有责任以书面形式通知招标方。

投标方若有与以上文件不一致的地方，应在其投标书中予以说明，若没有说明，则被认为完全符合上述文件所有要求。

即使投标方符合本规格书的所有条款，也并不等于解除投标方对所有提供的设备和附件应当承担的全部责任，所提供的设备和附件应当具有正确的设计，并且满足特定的设计和使用条件或当地有关的健康和安全法规。

# 供货范围

## 概述

投标方应负责泵的设计、材料采购、制造、零部件的组装、图纸、资料的提供以及与各个分包商间的联络、协同、检验和在不同场所进行的试验负有全部责任。

所提供的设备首先应是制造厂的标准产品，并且最少有三台（套）以上的类似规格产品在本规格书中所提供的环境条件下成功运行两年以上的经历，招标方不接受未经使用的新试制产品。

投标方还应对设备的性能、安装指导、调试负责。

## 范围

供货范围应包括但不仅限于以下内容：

尿素溶解泵、尿素溶液输送泵、疏水泵、废水泵、减温泵、本体、驱动电机及相应的公用底座，地脚螺栓、螺母、垫片，易损件等；所有的辅助管道系统如密封、润滑油、冷却水等，包括仪表和阀门，应由制造厂提供并安装在设备上，所有管道应连接完善，合同另有规定除外；

专用工具、备品备件。

另外，还应随机附带泵的检测报告、合格证、使用说明书、安装图及维修手册等。

设备上应设有吊装环。

变频控制控制柜（若果有）。

## 材料

采购设备所有选用的材料和零件应该是新的未经使用过的高质量的，不存在任何影响到性能的缺陷。

详见附表。

## 保证

在招标方选用设备恰当和遵守保管及使用规程的条件下，从安装调试合格之日起18个月内，设备因制造质量不良而发生损坏和不能正常工作时，投标方应该免费为招标方更换或修理设备零件部件，如因此而造成招标方人身和财产损失的，投标方应对其予以赔偿。

# 工作环境

## 环境数据

11台泵均为室内安装。

长春地区的气候介于吉林省东部山地湿润区与西部平原半干旱区之间，属温带大陆性半湿润季风气侯类型。气候特点为：全年温度变化显著，四季分明；冬季严寒漫长，春季干旱多风，夏季温暖短促，秋季晴朗温差大。

根据长春气象站1951年～2004年实测气温、气压、相对湿度、降水、蒸发、风速等气象资料统计分析，长春气象站1951年～2004年累年气象参数如下：

平均气压                986.7hpa

平均气温                5.5℃

平均最高气温            11.1℃

平均最低气温            0.3℃

极端最高气温            38.0℃  （出现日期1951年7月9日）

极端最低气温            -36.5℃  （出现日期1970年1月4日）

年平均降水量            577.9mm

一日最大降水量          130.4mm （出现日期1976年7月31日）

24h最大降水量          137.1mm （统计年限1954年～2004年）

年平均风速              4.0m/s

最大风速                31m/s

最大积雪深度            30cm  （出现在2000年）

最大冻土深度            169cm （统计年限1954年～2004年）。

全年主导风向            SW

夏季主导风向            SW

## 厂址条件

华能长春热电厂位于长春市小合隆镇前新立屯西南。

## 工程地质

按《中国地震动参数区划图(GB 18306—2001)》，两厂址场地地震动反应谱特征周期为0.35s，前新立屯厂址地震动峰值加速度为0.05g，按《吉林省地震动参数区划工作图》地震动峰值加速度应为0.05g，对应地震基本烈度按Ⅵ度考虑。

场地土类型均为中软土，建筑场地类别为Ⅱ类。

## 机组规模

- 工艺目的：

尿素溶解泵用于将尿素与水的混合溶液输送到尿素溶液储罐；

尿素溶液输送泵用于将尿素溶液储罐尿素溶液输送至水解反应器，多余尿素回到尿素储罐；

疏水泵用于将疏水箱内的冷凝水输送至各冲洗部位；

废水泵用于将废水池的废液输送至厂区污水处理中心；

减温泵用于将冷凝水喷射到减温减压站；

- 设备数量：

尿素溶解泵2台、尿素溶液输送泵3台、疏水泵2台、废水泵2台、减温泵2台。

## 技术要求

1)、泵及其配套设备满足规定的环境条件和操作条件。尿素溶解泵、尿素溶液输送泵、疏水泵、废水泵要求采用进口设备，应用业绩高品质的单位。变频器要求采用国际知名品牌有成熟应用业绩的高品质品牌（ABB、西门子、施耐德国际知名品牌产品，最终由甲方确定），配用变频器的功率比电动机的功率大一级选择，变频柜内的元器件品牌应选用施耐德、ABB、西门子等产品中一种产品，使用phoenix端子排。

2)、泵的设计能在安全阀设定值条件下安全运行，安全阀设计压力是尿素溶液输送泵和稀释水泵额定排压的110%。

3)、泵室内布置。

4)、 泵采用连续运行工作方式

5)、 泵和电机直联。

6)、 电机应满足IEC标准。

7)、泵的主要基础件的加工，使用加工中心及数控机床加工零部件，确保所加工的各类压缩机部件的精度优良。

8)、泵温升等级应满足B级要求。

9)、泵防护等级：IP55。

10)、泵采用在线直接启动。

11)、泵出入口工艺管线都应采用焊接的带颈法兰；

12）、噪声：声压级，在1米处≤85dB(A)

13）、泵应配备质量可靠的优质可靠的机械密封，机械密封不使用外部轴封水或冲洗水，采用介质自密封。密封的动环和静环的材质为碳化硅，机封过流件应能适应介质条件耐腐蚀及磨蚀情况，所有的磨损件均应是易于更换的。

14）、所有电机选用高效能电动机，并满足《电动机能效限定值及能效等级》（GB 18613-2020）的效能限定值要求；采用GB 18613-2020规定的二级能效电机。在工信厅联节函[2021]45号，工业和信息化部办公厅市场监督总局办公厅关于印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》的通知中明确淘汰的电机不得使用。

15）、电动机的设计与构造，应与驱动设备的运行条件和维护要求相一致。防爆区域应采用防爆（隔爆）电动机，电动机的防爆等级应满足防爆区域的环境要求。若工艺系统设置变频器，则变频器驱动的电动机应采用变频专用电机。

## 机组的自动安全保护功能

泵应设有自动安全保护功能，确保机组在运转过程中能自我保护不受损坏。

## 产品质量保证

- 执行标准

产品严格按照《SY5548.3-92 石油工业常用机电产品验收一般规定》制造、验收。

- 材料选择

机组选材充分考虑各种因素，以保证机组的优良性能和长使用寿命。

机组的关键零部件及控制元件应选自知名厂家。

所有外购件均应严格检验，经认可后方可使用。

- 加工设备及加工工艺选择

  - 加工设备

数控加工中心——充分保各部件的加工精度。

  - 加工工艺

加工工艺应能充分保证设备的加工精度、部件强度及装配质量。

生产工序——不合格产品不转移到下一道工序，下一道工序检查上一道工序的质量，拒收不合格产品。

- 检测装置和检验程序

供货商应具有完善的检测装置和检验程序，检测装置及检验程序应保证设备部件加工质量及整机装配质量的检验精度与偏差。

- 品质管理

应在生产管理人员及品质管理、检查人员的指导下严格按照工业标准对生产的各道环节进行严格的检查。

- 全性能实验

全性能试验——确保产品全部合格。

机组的各项性能指标严格按照标准进行测试——确保机组的各项性能指标达到设计要求。

## 使用寿命

泵使用寿命20年，易损零件的使用寿命应大于240天。

# 备件

投标方应提供调试和初始起动的备品备件，还要提供一份供两年运行使用的备件推荐清单，清单内容应包括名称、序列号、单价等：

投标方提供的备件应单独包装，便于长期保存，同时备件上应有必要的标识，便于日后识别。

投标方应提供设备维修所需的专用工具，包括专用工具清单和单价在内。

# 检验、试验和证书

## 检验机构

出厂前供应商根据国家、行业有关标准进行检验。

- 业主根据有关标准及合同进行检验。

- 有关质检、环保、安全等机构依据国家法律、法规进行检验。

## 检验项目和试验内容

- 到货检验

泵组到现场后投标方负责解体检查，检验后应恢复至原包装。

- 安装检验：

泵安装前，应逐箱逐件进行全面地数量清点与外观质量检查。不合格的设备和零件不允许投入安装。

- 泵安装后应进行试运转，内容包括：

  - 工作性能试验（无负荷试运转时间不应小于4小时）

  - 密封、振动、噪音检查

  - 其余零件按图纸检验

## 证书

检验和试验报告：投标方提供单台试验和检验报告。

检验证书：投标方提供工厂出具的具有效力的检验证书一式两份。

出厂合格证书：每台必须具有合格证书，并注明型号、规格、适用介质、制造商名称、生产日期。

## 标牌

投标方应在设备适当的部位安装永久性的SS316不锈钢制成的铭牌，铭牌的位置易于观察，内容清晰，其安装可采用不锈钢支架和螺栓固定，但不允许直接将铭牌焊到设备上。

铭牌应包括但不限于以下内容：

- 制造厂名称；

- 泵名称、型号；

- 泵技术参数：吸气量、排气压力、电机功率、机组重量等；

- 机组的制造编号和出厂日期。

# 性能保证

除非招标方以文字的方式另行同意,投标方对它所提供的设备应承担如下保证：

- 在数据表中规定的工作条件下能正常可靠地运行，并达到额定的设计参数。

- 通过试验证实投标方对各项性能方面的保证。

# 运输及装卸

## 运输要求

运输要求供货商必须遵守下列要求，除非有总包商的书面指示，无任何例外：

- 不允许将货物分成几次、几部分发运；

- 不允许不经验收就发运货物；

- 供货商应将订单中规定的由供货商提供的货物的安装、调试和试运工具、配件和消耗品与货物一同发运；

- 采用适当的形式包装；

- 应以安全、经济的原则，按合同规定的成套范围、时间将货物运到指定地点。

## 装卸要求(大件设备)

- 在预制/制造大尺寸货物时，供货商应从有关管理机关获得和遵守铁路和公路运输的尺寸限制，以保证货物能顺利的抵达目的地。

- 每个货物集装箱、板条箱、包装箱都必须在上面或侧面用油漆或其它方式刷上清晰可读的运输防护标志，如防水、防晒、不准倒置等标志，需标识吊装重心，并在装卸时严格遵守。

# 文件图纸和数据要求

投标方应根据招标方采办文件规定提供所要的一切资料，这些资料应包括如下内容：

- 设计图纸和文件，图纸格式为AutoCAD 2004

- 泵总图和与橇外接口的条件清单；

- 流程图（工艺气、水、润滑油等）；

- 质量手册、合格证、资料清单、试验检测报告、操作维护说明书；（随货提供）

- 扭矩计算书、不平衡力计算书、物料平衡表；

- 泵部件规格、型号；

- 机械数据表、电气数据表、仪表数据表；

- 电气接线图；仪表控制盘面图及接线图；

- 设备有关资料：设备及部件的布置、外形尺寸、接管尺寸、配电要求、基础图、吊点等。

- 设备性能参数：冷却水量、轴功率、机组重量等资料。

注：合同生效后一周内（特别注明除外），投标方将以上资料提供给招标方审查。要求所有资料均提供书面版8份，电子版2份。

# 到货时间要求

泵于2023年4月30日到华能长春热电厂改造现场。

附件1：技术参数表

|  | 尿素溶解泵 | 尿素输送泵 | 疏水泵 | 减温泵 | 废水泵 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 卧式离心泵 | 立式离心泵 | 卧式离心泵 | 立式离心泵 | 自吸泵 |
| 材质 | 设计流体温度100℃ 主体材质316L， 过流件材质为316L | 设计流体温度100℃ 主体材质316L， 过流部件材质316L | 设计流体温度100℃ 设备本体：304， 过流部件： 304 | 设计流体温度100℃ 设备本体：304， 过流部件： 304 | 设计流体温度100℃ 设备本体：316L， 过流部件：316L |
| 介质 | 50%尿素溶液 | 50%尿素溶液 | 蒸汽冷凝水 | 蒸汽冷凝水 | 含杂质废水 |
| 数量 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Q（m3/h） | 60 | 6 | 30 | 4 | 10 |
| H（m） | 30 | 100 | 30 | 200 | 30 |
| W（kw） |  |  |  |  |  |
| 密封方式 | 碳化硅机械密封 | 碳化硅机械密封 | 碳化硅机械密封 | 碳化硅机械密封 | 碳化硅机械密封 |
| 是否可变频 | 定频 | 变频 | 定频 | 变频 | 定频 |
| 是否防爆 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 对应罐子尺寸 | 4200×4500mm | 5100×6000mm | 4200×4500mm | 4200×4500mm | 废水池2500×2000×2500mm |
| 备注 |  |  |  |  | 液下部分2.4m |

说明：投标方应确保所选型泵在介质设计温度下的装置汽蚀余量应满足将罐子打到300mm高度液位时不发生汽蚀现象。

附件2：泵的具体参数（厂家填写）

| 项目 | 特性及技术参数 |
| --- | --- |
| 名称 |  |
| 型号 |  |
| 进/出口管径(mm) |  |
| 流量(m3/h) |  |
| 扬程(m) |  |
| 转速(rpm) |  |
| 泵效率(%) |  |
| 电机功率(kW) |  |
| 允许输送介质温度范围(℃) |  |
| 最大环境温度(℃) |  |
| 安装形式 |  |
| 密封类型 |  |
| 密封材质 |  |
| 净重（kg） |  |
| 电机品牌 |  |
| 电机能效等级 |  |
| 电源特性(相/电压/频率) |  |
| 电机防护/绝缘等级 |  |
| 允许工作压力(Bar) |  |
| 泵主要零件材质： |  |
| 外筒： |  |
| 叶轮： |  |
| 腔体： |  |
| 泵轴： |  |
| 轴承生产厂家 |  |
| 机械密封厂家 |  |