1.总则

1.1.本规范书针对华能济宁电厂1号机组锅炉及脱硫热工DAS测点检修项目提出技术相关要求。工作范围包括压力和差压测点检修、温度测点检修、气动执行机构及连续吹扫等漏气治理、除渣系统挤压头行程开关检查更换等。

1.2本规范书中提出的是最低限度的技术规范，并未规定所有的技术要求和适用的标准，投标方应依据本规范书的要求制定出详细的1号锅炉、脱硫热工DAS测点检修项目的方案，并阐明技术工艺标准质量要求，投标方必须满足本技术规范书和所列标准要求的高质量检修工艺。对国家有关安全、环保等强制性标准，满足其要求。

1.3如果投标方对本技术规范书有异议应在商务投标书差异表中详细列出。如果投标方未以书面形式对本规范书的条文提出异议，就意味着投标方提供的检修服务完全符合本规范书的要求。如有异议，不管是多么微小，都应在报价书中以“对技术规范书的意见和同技术规范书的差异”为标题的专门章节加以详细描述。如有建议，也请详述。

1.4本次检修服务应遵循的规范和标准：

遵照最新版国家标准（GB标准）及国家电力行业标准（DL标准）、集团公司企业标准。如标准间出现矛盾时，则按最高标准执行或按双方商定的标准执行。

Q/HN-1-0000.08.002-2013电力检修标准化管理实施导则

Q/HN-1-0000.08.024-2015火力发电厂燃煤机组热工监督标准

国能安全（2014）161号 防止电力生产事故的二十五项重点要求

DL/T261 DL_T 261-2012 火力发电厂热工自动化系统可靠性评估技术导则

DL/T774-2015火力发电厂热工自动化系统检修运行维护规程

DL 5190.4-2019 电力建设施工技术规范 第4部分：热工仪表及控制装置

DL_T 2200-2020 火力发电厂压力测量仪表技术规范

DL_T 2201-2020 火力发电厂流量测量装置技术规范

DL_T 1056-2019 发电厂热工仪表及控制系统技术监督导则

GB__T 34578-2017 火力发电厂热工仪表与执行装置运行维护与试验技术规程

GB 50093-2013 自动化仪表工程施工及质量验收规范

2.设备简介及工程概况

2.1设备简介

华能济宁电厂1号机组锅炉、脱硫热工压力及差压变送器为罗斯蒙特、横河变送器；压力及差压开关为CCS、SOR开关。压力测点取样为Y型取样和直通取样；差压测点取样为孔板、毕托管取样方式。温度元件为PT100热电阻和K或E型热电偶。挤压头行程开关为非接触式记忆开关。

1号锅炉、脱硫热工压力、差压测点因长期运行在设备漏粉、积灰环境下，造成严重堵塞，部分测点由于烟气腐蚀造成测点根部泄漏、断裂。需对堵塞测点疏通、泄漏及损坏测点更换治理。

2.2工程主要范围

2.2.1  1号锅炉、脱硫热工DAS测点检修工程具体范围如下：

| 序号 | 系统 | 检修项目明细 | 检查数量 | 疏通数量 | 更换数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号锅炉制粉系统 | 制粉系统压力及差压测点取样管路疏通、吹扫、损坏部分更换及配合锅炉、电气工作的测点拆除、复装 | 60个 | 20个 | 12个 |
| 2 |  | 制粉系统压力及差压测点的连续吹扫装置漏气治理、损坏部分更换 | 10套 | 治漏10套 | 管路更换4套 |
| 3 |  | 制粉系统温度测点检查、损坏部分更换 | 105支 | 清理套管20支 | 30支 |
| 4 |  | 制粉系统气动门反馈测点检查、漏气治理、损坏部分更换 | 40个 | 治漏20个 | 0 |
| 6 | 1号锅炉风烟系统 | 风烟系统压力及差压测点疏通、吹扫、损坏部分及更换锅炉、电气工作的测点拆除、复装 | 40个 | 30个 | 10个 |
| 7 |  | 风烟系统温度测点检查、损坏部分更换 | 50个 | 0 | 10个 |
| 8 |  | 风烟系统氧化锆测点检查、损坏部分更换 | 6套 | 0 | 2套 |
| 9 |  | 风烟系统气动门反馈测点检查、漏气治理、损坏部分更换 | 64套 | 治漏50套 | 3套 |
| 11 | 1号锅炉除渣系统 | 挤压头反馈测点检查、损坏部分更换 | 16套 | 0 | 8套 |
| 12 | 1号锅炉点火系统 | 点火控制器、点火杆检查、损坏更换 | 8套 | 0 | 4套 |
| 13 |  | 火检测点光纤检查、更换，火检冷却风管检查、疏通 | 32支 | 10支 | 5支 |
| 14 |  | 等离子炉膛壁温测点检查、损坏部分更换 | 8支 | 0 | 3支 |
| 15 | 1号锅炉脱硫系统 | 脱硫系统压力及差压测点疏通、吹扫、损坏部分更换 | 30个 | 10个 | 5个 |
| 16 |  | 脱硫系统温度测点检查、损坏部分更换 | 20支 | 0 | 6支 |
| 17 |  | 脱硫系统气动门反馈测点检查、漏气治理、损坏部分更换 | 20个 | 治漏10个 | 3个 |

2.2.2 施工所需的配件、材料及由招标方承担。

3.工艺技术要求

工作完成后，所有检修工艺应符合相关规程要求，1号锅炉、脱硫系统各DAS测点显示正常，取样畅通无堵塞、无泄漏、无腐蚀，通过招标方各项质量验收。

4.质量保证和工期要求

4.1投标方根据国家、行业标准并结合本工程特点制定全面完善和有针对性的各单项施工作业指导书，对施工中的工艺方法、质量标准、施工进度和验收项目等提出详细具体的要求。

4.2投标方制定施工的质量管理制度和保证控制施工质量的措施、施工作业指导书，必须报招标方审查，批准后方可进行施工和执行。

4.3招标方有权在施工过程中对投标方相关人员对施工管理、施工工艺和质量的执行情况进行检查。投标方人员有权在施工过程中随时进行检查。投标方必须积极配合，发现问题积极及时整改。

4.4质量保证期自投运之日起1年内。在保证期内，如由于投标方施工方法、施工质量等原因造成的一切损失由投标方承担，并应予免费施工。

4.5现场施工的技术检验由招标方（生产部及检修部技术管理人员）认定，对工程质量有否决权，出现质量问题或返工情况由投标方负责实施整改；

4.6本工程所需辅材、工具（如：电源盘、电源线、电焊机、焊线、切割机、手电转等）均由招标方负责准备，并符合安全规程要求。

4.7现场临时设施的设置必须经过招标方同意后在指定位置设置，不得影响招标方正常生产及检修。

4.8投标方必须健全队伍建设，完善质量保证体系，按照招标方要求进行。施工前，投标方应提供经审批的技术组织及质量控制措施。

4.9招标方提供相应设备的图纸及其他相关资料，投标方提供详细的施工方案。

4.10现场施工脚手架搭设及保温拆除恢复由招标方承担。

4.11投标方对施工过程中的设备、人员安全性负责；因施工过程中造成的设备损坏，由投标方进行免费处理，处理费用不计算在本合同金额。

4.12 DAS测点检修项目计划工期约为30天，如现场施工周期调整，双方协商处理。因投标方原因造成检修工期延误的，按招标方相关规定考核。

5.双方责任

5.1招标方：

5.1.1负责对投标方提供1号锅炉、脱硫热工DAS测点检修项目施工方案、工艺、措施进行审查。

5.1.2负责施工过程中的质量验收，验收采取分阶段验收的方式，在每个单项工作结束时，投标方通知招标方进行验收,验收合格后方可进行下一项检修工作。工作结束后，甲乙双方共同进行一次总体验收。

5.1.3招标方负责所用脚手架、保温、铝皮拆除、恢复工作。

5.2投标方：

5.2.1投标方负责全程进行1号锅炉、脱硫热工DAS测点检修项目施工工作。

5.2.2投标方施工工期按招标方要求工期施工，如遇不可抗拒因素可另行协商。

5.2.3投标方人员必须遵守招标方厂规厂纪，安全规程及相关条例。

5.2.4投标方施工人员进入现场应接受招标方的安全教育并考试合格，必须有身体健康检查证明，否则不准进入现场施工。

5.2.5投标方施工人员进入现场必须戴安全帽，高空作业系安全带。

5.2.6投标方施工人员在施工中保证人身安全，如因投标方原因发生人身伤亡等安全事故，责任由投标方自负。

5.2.7投标方施工人员不得擅自扩大或缩减工作范围，并且不能够在非施工作业范围随意走动。

5.2.8提交的技术资料

5.2.9施工项目安全、技术、组织措施

6.安全管理要求

6.1 投标人必须具备和提供有效的安全资质“三证”，即营业执照、安全资质证书（现场施工必须提供安全生产许可证、安装资质证书）、法人资格证书或法人代表委托书。提供“三证”有效原件扫描件或复印件（复印件必须加盖公章），其资格和签约权限必须与所承包的工程相适应。

6.2投标人必须按照与招标方签订的外包工程安全协议规定明确安全生产责任人、责任范围及考核标准，必须确保安全措施费足额投入，保证现场施工安全。

6.3 投标人提供县级及以上政府安全部门出具的三年内没有发生死亡及一次重伤三人以上的人身事故和重大火灾事故的证明。

6.4投标人应明确项目负责人、技术负责人及安全管理人员，并提供相关的从业经历和资格证明材料，人员不得随意更换。投标人项目负责人、安全生产管理人员必须按照国家规定持证上岗。工程项目负责人、安全生产管理人员必须持有政府安监部门培训合格的安全资格证书。安全员对动火及特种作业能履行安全职责坚持现场旁站，做好现场安全措施执行情况的监督工作。

6.5每天作业前，工作负责人应组织进行作业前的站班会，根据工作任务事先进行危险点分析，并向全体工作班成员进行安全技术交底。工作班成员都应该掌握对应的危险点和防范措施，在危险点分析预控措施票、现场风险看板中逐一签字。风险预控措施必须落实到具体作业人员。

6.6投标人必须及时足额提供安全文明施工所需的资金，满足本项目实施各阶段安全管理的要求。在施工现场必须设置安全文明施工责任区，设置标有施工项目名称、施工单位、项目负责人与安全负责人的标示牌。

6.7投标人作业人员需为男性，上岗前需持有县级以上医疗部门体检证明，身体年龄为18～50岁。

7.质保期及责任保证期

7.1本工程质保期为1年。质保金为合同价款的 3 %，1年后经验收无质量问题一次付清（无利息）。

7.2责任保证期工程竣工验收合格后1年。1年内因投标方施工质量导致的缺陷，由投标方负责免费维修处理。

7.3本规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术要求做出详细规定，也未充分引述有关标准和条文。投标方应保证提供符合本规范书及国家有关安全、环保等强制要求和符合现行国际通用标准的优质产品及服务。