DZS/SZS型锅炉产品介绍

产品介绍

DZS/SZS型燃油（气）蒸汽/热水锅炉是我公司在借鉴了国内外先进的技术、工艺方法以及与锅炉多年实际运行经验相结合的基础上，自行设计制造的较大型水管锅炉，分快装和散装型两种型式。DZS型锅炉采用单锅筒纵置式水管A型结构，SZS型锅炉则采用双锅筒纵置式水管D型结构。

DZS/SZS型锅炉均具有结构简单合理、运行安全可靠、出力足、微正压燃烧、耗电量少、热效率高、环保效果好、操作简便、可维修性能好等优点。公司自行设计制造的燃烧器可根据用户燃料方面的特殊要求进行相应的调整，充分满足用户的使用要求。

另外，我公司还可根据用户不同的控制要求，提供高、中、低三种档次的产品。

技术特点

- 炉体结构合理，适合于布置较大型锅炉（80吨以内）。

- 炉体结构紧凑，SZS型锅炉可实现10吨以下快装运输，DZS型锅炉最大可实现30吨锅炉的快装运输。

- 微正压燃烧，燃烧效率高，只配鼓风机，耗电量少，运行费用低。

- 炉体较大，燃烧室容积及尺寸相比WNS大约4～6倍，对于好烧的柴油、天然气燃烧更充分，燃烧效率更高，对于难烧的重油、渣油、高炉煤气在炉膛内燃烧时间长，燃烧充分，同样能够保障燃烧效率达到99%，所以适合燃料范围广。

- 可选配进口燃烧器和我公司自行设计的燃烧器，在保证同样的自动化水平的前提下，价格更加具有优势。

- SZS型锅炉炉膛密排水冷壁管和两回程顺列对流管式换热面，烟气横向冲刷，受热面换热效果好，换热系数高，炉体容水量相对WNS型锅炉少，所以蒸汽锅炉上汽上压快；热水锅炉温升快。

DZS型锅炉炉膛两侧布置单级顺列对流管束，烟气单回程布置，烟风阻力小。

- 蒸汽锅炉上锅筒具有较大的蒸汽空间,容易布置大型的蒸汽分离设备，汽水分离效果好，蒸汽湿度（小于2%），蒸汽品质高，水位、压力平稳。

- 热水锅炉水循环采用半强制半自然的水循环方式，水泵耗电量少；受热强度高的管子不会发生过热爆管现象。

- 全钢架护板的密封结构炉体，并配有防爆门，具有较高的抗爆能力和密封性能，且炉体外形美观大方。

- 综合轻型炉墙结构，保温层厚度设计合理，炉体外表温度可保持在40℃以内，保温特性好，散热损失小。

- DZS型锅炉可本体和省煤器单独快装化运输，结构紧凑，便于现场安装和转运。

- 配套的燃油气管路功能齐全，配套进口电磁阀质量可靠，严密。

- 锅炉的水位、压力、温度、燃烧等控制系统可按照不同用户的要求进行设计，可达到PLC全自动显示控制、运行参数PID调节、多种系统安全连锁保护等全自动智能操作水平。

- 配有可靠的安全保障系统，具有火焰检测熄火保护功能、锅炉高低水位保护功能、蒸汽超压保护功能、炉膛爆燃防爆门自动起跳功能，能够实现自动上水、自动停炉，确保人员和设备的安全。

DZS型热水锅炉技术参数：

| 锅炉型号 |  | DZS14 | DZS17.5 | DZS21 | DZS29 | DZS14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定热功率(MW) |  | 14 | 17.5 | 21 | 29 | 46 |
| 额定出水压力(MPa) |  | 1.0/1.25/1.6 |  |  |  |  |
| 额定出水温度(℃) |  | 95/115/130/150 |  |  |  |  |
| 额定回水温度(℃) |  | 70/90 |  |  |  |  |
| 热效率(%) |  | 90～92 |  |  |  |  |
| 燃料消耗 量 | 100#重油 | 1366 | 1676.3 | 2010.2 | 2742.2 | 4515 |
|  | 天然气 | 1551.7 | 1913.2 | 2294.6 | 3098.3 | 5193 |
| 林格曼黑度 |  | <1级 |  |  |  |  |
| 最大间运输尺寸(mm) |  | 11125×3600×3670 | 11125×3600×3670 | 11125×3600×3670 | 10461×1436×1895 | 12380×1436×1895 |
| 最大安装占地尺寸(mm) |  | 11400×3957×3670 | 11400×5780×3670 | 11400×5920×3670 | 12489×7450×7000 | 15300×10138×7800 |
| 运输形式 |  | 快装或散装 |  |  | 散装 |  |

DZS型蒸汽锅炉技术参数：

| 锅炉型号 |  | DZS20 | DZS25 | DZS30 | DZS40 | DZS65 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定蒸发量(t/h) |  | 20 | 25 | 30 | 40 | 65 |
| 额定出口蒸汽压力(MPa) |  | 1.0/1.25/1.6/2.45 |  |  |  |  |
| 额定出口蒸汽温度(℃) |  | 饱和/250/300/350/450 |  |  |  |  |
| 给水温度(℃) |  | 104 |  |  |  |  |
| 热效率(%) |  | 90～92 |  |  |  |  |
| 燃料消耗 量 | 100#重油 | 1451.2 | 1676.1 | 2012.2 | 2522.8 | 4560 |
|  | 天然气 | 1611.5 | 1913 | 2296.8 | 2776.8 | 5210 |
| 林格曼黑度 |  | <1级 |  |  |  |  |
| 最大间运输尺寸(mm) |  | 11125×3600×3670 | 11125×3600×3670 | 11125×3600×3670 | 10461×1436×1895 | 12380×1436×1895 |
| 最大安装占地尺寸(mm) |  | 11400×5780×3670 | 11400×5780×3670 | 11400×5780×3670 | 12489×7450×7000 | 15300×10138×7800 |
| 运输形式 |  | 快装或散装 |  |  | 散装 |  |

SZS型热水锅炉技术参数：

| 锅炉型号 |  | SZS2.8 | SZS4.2 | SZS7.0 | SZS10.5 | SZS14 | SZS21 | SZS29 | SZS42 | SZS58 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定热功率(MW) |  | 2.8 | 4.2 | 7.0 | 10.5 | 14 | 21 | 29 | 42 | 58 |
| 额定出水压力(MPa) |  | 0.7/1.0/1.25 |  |  | 1.0/1.25/1.6 |  |  |  |  |  |
| 额定出水温度(℃) |  | 95 |  |  | 95/115/130/150 |  |  |  |  |  |
| 额定回水温度(℃) |  | 70 |  |  | 70/90 |  |  |  |  |  |
| 热效率(%) |  | 90～92 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料消耗 量 | 100#重油 | 282 | 415.3 | 682.5 | 1025.6 | 1383 | 2065.8 | 2730 | 4069 | 5484.5 |
|  | 天然气 | 320 | 448 | 771 | 1158.8 | 1562.6 | 2334 | 3081 | 4580 | 6196.5 |
| 林格曼黑度 |  | <1级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大件运输尺寸(mm) |  | 5804×2932×3516 | 6130×2976×3516 | 6200×3350×3682 | 7200×1232×1382 | 7200×1232×1677 | 10357×1240×1694 | 10326×1240×1390 | 10524×1472×1764 | 10524×1472×1764 |
| 最大安装占地尺寸(mm) |  | 7364×4077×4276 | 7720×3950×4352 | 9039×5048×4500 | 10616×7343×6718 | 10616×7378×6718 | 13452×6246×7260 | 13452×7900×7760 | 13452×10520×7760 | 13452×10520×7760 |
| 运输形式 |  | 快 装 |  | 快装 /散装 | 散 装 |  |  |  |  |  |

SZS型蒸汽锅炉技术参数：

| 锅炉型号 |  | SZS4 | SZS6 | SZS10 | SZS15 | SZS20 | SZS30 | SZS35 | SZS40 | SZS60 | SZS75 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定蒸发量(t/h) |  | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 60 | 75 |
| 额定出口蒸汽压力(MPa) |  | 0.7/1.0/1.25 |  | 1.0/1.25/1.6/2.45/3.82 |  |  |  |  |  |  |  |
| 额定出口蒸汽温度(℃) |  | 饱和/250 |  | 饱和/250/300/350/450 |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水温度(℃) |  | 20 |  | 20/104 |  |  |  |  |  |  |  |
| 热效率(%) |  | 90～92 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 燃料消耗量 | 100#重油 | 296 | 440.7 | 732 | 1038 | 1356.2 | 2141.8 | 2364.5 | 2730 | 4090.8 | 5080 |
|  | 天然气 | 340 | 495 | 835 | 1194 | 1532.2 | 2419.8 | 2671.5 | 3084.6 | 4621.9 | 5739.5 |
| 林格曼黑度 |  | <1级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最大件运输尺寸(mm) |  | 5900×2932×3516 | 6130×2976×3516 | 6200×3350×3682 | 7517×1232×1382 | 7517×1232×1677 | 10357×1232×1790 | 10524×1472×1620 | 10682×1240×1694 | 10524×1472×1764 | 10524×1472×1764 |
| 最大安装占地尺寸(mm) |  | 7364×4350×4276 | 7720×4460×4352 | 9290×4167×4500 | 10616×7580×6400 | 10716×7902×6718 | 13452×8708×7260 | 13452×8250×7760 | 13452×8250×7760 | 13452×10520×7760 | 13452×9600×7760 |
| 运输形式 |  | 快装 |  | 快装 /散装 | 散装 |  |  |  |  |  |  |